УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ __________ 2019 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

# по выбору организации на выполнение работ по объекту:

# «Подключение противопожарного водопровода производственно-лабораторного корпуса по ул.Курчатова, 1А в г. Гродно к центральной системе холодного водоснабжения»

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

# Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение противопожарного водопровода производственно-лабораторного корпуса по ул. Курчатова, 1А в г. Гродно к центральной системе холодного водоснабжения».

# Состав работ: согласно строительному проекту.

При исполнении заказа необходимо выполнить следующие виды работ:

- Выполнить ввод водопровода в здание по двум ниткам из полиэтиленовых питьевых труб ПЭ100 SDR 26 Ø90×3,5 мм. по ГОСТ 18599-2001 общей протяженностью - 6 м;

- В точке подключения установить водопроводный колодец с запорной арматурой, элементов по серии 3.900.1-14 по типовым решениям 901-09-11.84.

- Установить учет холодной воды турбинным счетчиком диаметром условного прохода 50 мм;

- Установить пожарные насосы К20/30 (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 20 м3/час давлением 0,3 МПа;

- Выполнить закольцовку противопожарного водопровода от насосной установки из стальных электросварных труб Ø57×3,0 мм, обвязка насосов  - из труб Ø76×3,5 мм по ГОСТ 10704-91;

- По степени обеспечения надежности электроснабжения насосная станция относиться к                            1 категории, для обеспечения питания по 1 категории необходимо выполнить устройство АВР и ДГУ 10 кВА. Монтаж электрооборудования вести в соответствии с ПЭУ-2001 изд. 6, СНиП 3.05.07-85 и согласно заводским инструкциям.

- Установить станцию управления группой насосов (СУГН)

Для насосов пожаротушения станция управления предусматривает:

- управление насосами в ручном режиме;

-дистанционный пуск насосов;

-тестовые запуск и остановка насосов;

-снятие блокировки работы насосных агрегатов по тепловому реле в режиме пожаротушения;

-временную задержку на запуск установки пожаротушения.

8.   Выполнить вывод свето – звуковой сигнализации  о включении насосов в помещение дежурного персонала. Работы выполнять  согласно СНиП 3.05.07-85

9.  Выполнить пуско-наладочные работы.

Класс сложности объекта – К – 3.

Гарантийный срок на работы, материалы и изделия: не менее 5 лет с момента приемки работ заказчиком.

Работы выполняются из материалов подрядной организации.

Работы выполнить в соответствии с нормативными требованиями для каждого вида работ и согласно технологическим картам.

Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Телеграфная,5, каб.29, тел.+375 (152) 607431, (Волчкевич Алексей Олегович – инженер ООРиС). Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки выполнения работ: с 08 июля 2019 года по 20 сентября 2019 года.

# 3. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

# Ориентировочная стоимость с возможностью внесения предложений о её снижении: 58 656 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) белорусских рублей 00 копеек.

# Условия оплаты: Согласно графика платежей.

# В расчет стоимости предложения необходимо включить весь комплекс необходимых работ,  соответствующих нормативным требованиям для каждого вида работ, а также погрузку и вывоз строительного мусора.

# 4. Источник финансирования.

# Собственные средства университета.

# Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

# 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# -	сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

# - расчет цены предложения (согласно ПСД) в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ согласно графику производства работ;

- документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества, подтвержденные сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);

# - 	копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ  главного инженера или  прораба (мастера) на выполнение видов работ (услуг), соответствующих ПСД;

- копии  аттестатов соответствия (сертификатов) на право осуществления видов работ, согласно ПСД;

-информацию  о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций;

-	бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;

-	копия свидетельства о государственной регистрации;

# - справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения;

# - график платежей;

# - график производства работ.

# Не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

# 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

# Представляемое участником предложение для переговоров должно содержать следующие сведения:

- Наименование, юридический адрес участника.

- Цена предложения участника.

- Срок выполнения работ.

- Гарантийный срок.

- Условия оплаты за выполненные работы.

7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 27.06.2019 до 17:00.

# 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: 28.06.2019 до 12:00.

# 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться  28.06.2019 в 14:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209 (При изменении даты, времени  и ауд. будет  сообщено дополнительно).

# 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

# ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# 12. Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров.

# Проведение  переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров с участниками, допущенными к переговорам, состоится 04.07.2019  по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, ауд. 209 в 14:00 (При изменении даты, времени  и ауд. будет  сообщено дополнительно).

# 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

# В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

# 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

# Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

# В соответствии с п. 9 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

# 15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

# 25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

# О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы. Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

# 15. Порядок проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.

# Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура улучшения предложения для переговоров, без предварительного квалифицированного отбора участников путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

# Процедура улучшения предложения для переговоров проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

# Процедура улучшения предложения для переговоров проводится в рамках процедуры переговоров, а в случае необходимости ее проведения отдельно, сроки, место, время проведения будут доведены до сведения участников допущенных к таким переговорам дополнительно.

# Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

# В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

# Участник, снизивший первоначальную цену заказа, а также улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

# 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

# На основании п. 67 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88, организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Начальник АХУ                                                     ______________                  Р.И. Касян

___ ___________ 2019 г.

Гл. инженер-начальник отдела ОРиС	       ______________                  В.И. Качанов

___ ___________ 2019 г.

Инженер отдела ОРиС	                                ______________                  А.О. Волчкевич

___ ___________ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок	                                ______________                  В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2019 г.